## Slide 1
Zkušenosti z aplikace TSI
subsystému energie
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Autor: Ivan Dobeš Datum: 16. 10. 2013
Místo: Vládní salónek - žst. Praha hl.n.

## Slide 2
Vývoj TSI „Energie“
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
TSI HS ENE (2002/733/ES) – TSI Energie pro vysokorychlostní železniční systém
TSI HS ENE (2008/284/ES) – revize TSI Energie pro vysokorychlostní železniční systém
TSI CR ENE (2011/274/EU) – TSI Energie pro konvenční železniční systém
TSI ENE (2014) – TSI HS +CR + požadavky na tratě o rozchodu 1520 mm (oblast bývalého Sovětského svazu) a 1524 mm (Finsko)

## Slide 3
Posuzování podle TSI CR ENE (2011/274/EU)
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Dne 26.4.2011 vyšlo v Úředním věstníku Evropské unie Rozhodnutí komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie“ konvenčního železničního systému (TSI CR ENE).

## Slide 4
Hlavní součásti subsystému „Energie“
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
  Trolejové vedení
  Úsekové děliče
  Úseky pro oddělení (napěťových soustav, případně jednotlivých fází)
  Trakční napájecí a spínací stanice
  Zpětná cesta proudu

## Slide 5
Prvky interoperability
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Každý subsystém se skládá z jednotlivých prvků interoperability. V TSI ENE je definován pouze jeden prvek a to „trolejové vedení“.
Aby mohlo být trakční vedení použito na interoperabilních tratích a integrováno do subsystému musí být certifikováno jako prvek interoperability. Pokud tato podmínka není splněna postupuje se podle zvláštních ustanovení v TSI.
Rozsah certifikace prvku interoperability „trolejové vedení“ obsahuje pouze ty části, které jsou důležité pro kompatibilitu trakčního vedení s pantografovým sběračem vozidla vyhovujícím TSI.

## Slide 6
Vlastnosti trolejového vedení jako prvku IO
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
 | Fáze návrhu a vývoje | 
Vlastnost | Přezkoumání návrhu | Zkouška typu
Geometrie | X | N/A
Střední přítlačná síla | X | N/A
Dynamické chování | X | X
Prostor pro zdvih | X | X
Návrh vzdálenosti mezi pantografovými sběrači | X | N/A
Proud při stání | X | X
Materiál trolejového vodiče | X | X

## Slide 7
Vlastnosti trolejového vedení jako prvku IO
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Geometrie TV
výška trolejového vodiče
sklon trolejového vodiče
stranová výchylka
 | v ≥ 250 [km/h] | v < 250 [km/h]
Jmenovitá výška (mm) | 5080 až 5300 | 5000 až 5750
Minimální návrhová výška trolejového vodiče (mm) | 5080 | podle EN 50119:2009
Maximální návrhová výška trolejového vodiče (mm) | 5300 | 6200
Rychlost do | Maximální sklon |  | Maximální změna sklonu | 
km/h |  | ‰ |  | ‰
50 | 1/40 | 25 | 1/40 | 25
60 | 1/50 | 20 | 1/100 | 10
100 | 1/167 | 6 | 1/333 | 3
120 | 1/250 | 4 | 1/500 | 2
160 | 1/300 | 3,3 | 1/600 | 1,7
200 | 1/500 | 2 | 1/1 000 | 1
250 | 1/1 000 | 1 | 1/2 000 | 0,5
> 250 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka pantografového sběrače | Maximální stranová výchylka
1 600 mm | 0,40 m
1 950 mm | 0,55 m

## Slide 8
Vlastnosti trolejového vedení jako prvku IO
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Geometrie trolejového vedení - realizace

## Slide 9
Vlastnosti trolejového vedení jako prvku IO
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Střední přítlačná síla
Fm je tvořena statickými, dynamickými a aerodynamickými složkami přítlačné síly pantografového sběrače.
Rozsahy Fm pro jednotlivé napájecí soustavy jsou definovány v normě EN 50367.

## Slide 10
Vlastnosti trolejového vedení jako prvku IO
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Dynamické chování a jakost odběru proudu
Splnění požadavků na dynamické chování se ověřuje posouzením:
zdvihu trolejového vodiče a střední přítlačné síly Fm a směrodatné odchylky σmax
nebo procenta jiskření.
Posouzení ve fázi „přezkoumání návrhu“
Simulace provedená podle normy EN 50318
Posouzení ve fázi „zkouška typu“
Měření provedené podle normy EN 50317

## Slide 11
Vlastnosti trolejového vedení jako prvku IO
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Vzdálenost mezi pantografovými sběrači
Trolejové vedení se navrhuje pro nejméně dva sousední provozované pantografové sběrače, přičemž minimální vzdálenost jejich os vůči ose hlavy pantografového sběrače je stanovena v tabulce:
Provozní rychlost (km/h) | Minimální vzdálenost pro střídavé soustavy (m) |  |  | Minimální vzdálenost pro stejnosměrné soustavy 3 kV (m) |  |  | Minimální vzdálenost pro stejnosměrné soustavy 1,5 kV (m) |  | 
Typ | A | B | C | A | B | C | A | B | C
v ≥ 250 | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 35
160 < v ≤ 200 | 200 | 85 | 35 | 200 | 115 | 35 | 200 | 85 | 35
120 < v ≤ 160 | 85 | 85 | 35 | 20 | 20 | 20 | 85 | 35 | 20
80 < v ≤ 120 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 35 | 20 | 15
v ≤ 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8

## Slide 12
Vlastnosti trolejového vedení jako prvku IO
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Proud při stání
Trolejové vedení stejnosměrných soustav se navrhuje tak, aby u každého pantografového sběrače bylo schopné snést 300 A (pro napětí 1,5 kV) a 200 A (pro napětí 3 kV) u stojícího vlaku.
Materiál trolejového vodiče
Materiály, které jsou pro trolejové vodiče přípustné, jsou měď a slitina mědi (s výjimkou slitin měď- kadmium). Trolejový vodič musí splňovat požadavky normy EN 50149:2001

## Slide 13
Hlavní parametry subsystému „Energie“
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Hlavní parametry:
  Napájecí napětí a kmitočet
  Geometrie trolejového vedení
  Dynamické chování trolejového vedení
  Ochrana před úrazem elektrickým proudem
  Parametry subsystému Energie jsou stejné pro konvenční i vysokorychlostní TSI. Rozdíl je pouze v jejich použití, dimenzování a přesnosti montáže.

## Slide 14
Parametry subsystému „Energie“
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Základní parametry | Fáze posouzení | 
 | Fáze návrhu a vývoje | Fáze výroby
 | Přezkoumání návrhu | Montáž, před uvedením do provozu
Napětí a kmitočet | X | N/A
Parametry vztahující se na výkonnost napájecí soustavy | X | N/A
Kontinuita napájení v případě poruch v tunelech | X | X
Proudová zatížitelnost, stejnosměrné soustavy, stojící vlaky | X(*) | N/A
Rekuperační brzdění | X | N/A
Opatření pro koordinaci týkající se elektrické ochrany | X | X
Účinky harmonických a dynamické účinky na střídavé soustavy | X | N/A
Geometrie trolejového vedení: výška trolejového vodiče | X(*) | N/A
Geometrie trolejového vedení: kolísání trolejového vodiče | X(*) | N/A
Geometrie trolejového vedení: stranová výchylka | X(*) | N/A

## Slide 15
Parametry subsystému „Energie“
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Základní parametry | Fáze posouzení | 
 | Fáze návrhu a vývoje | Fáze výroby
 | Přezkoumání návrhu | Montáž, před uvedením do provozu
Obrys pantografového sběrače | X | N/A
Střední přítlačná síla | X(*) | N/A
Dynamické chování a jakost odběru proudu | X(*) | X
Vzdálenost mezi pantografovými sběrači | X(*) | N/A
Materiál trolejového vodiče | X(*) | N/A
Úseky pro oddělení fází | X | N/A
Úseky pro oddělení soustav | X | N/A
Řízení napájení v případě nebezpečí | X | X
Pravidla údržby | N/A | X
Ochrana před úrazem elektrickým proudem | X | X

## Slide 16
Parametry subsystému „Energie“
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
  Pro parametry :
  Geometrie trolejového vedení
  Dynamického chování trolejového vedení
  Platí stejné hodnoty a podmínky měření jako pro prvek interoperability. Pokud byl prvek IO posouzen podle TSI nemusí se tyto parametry ve fázi návrhu již znovu ověřovat.
  Ve fázi výroby je nutné ověřit dynamické chování trolejového vedení.

## Slide 17
Ostatní parametry subsystému „Energie“
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
    Napětí a kmitočet
    Hodnoty a limity napětí a kmitočtu na koncových prvcích trakční napájecí stanice a na pantografovém sběrači musí odpovídat normě EN 50163.
    Cílovou napájecí soustavou je střídavá soustava 25 kV a 50 Hz.
    S ohledem na vysoké investiční náklady potřebné pro přechod z ostatních soustav je u nových, modernizovaných nebo obnovovaných subsystémů povoleno použití těchto soustav:
  střídavá soustava 15 kV 16,7 Hz,
  stejnosměrná soustava 3 kV,
  stejnosměrná soustava 1,5 kV.

## Slide 18
Ostatní parametry subsystému „Energie“
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
    Parametry vztahující se na výkonnost napájecí soustavy
    Návrh subsystému „Energie“ je podmíněn navrhovanou traťovou rychlostí pro dané zatížení tratě a topografií.
    Kontinuita napájení v případě poruch v tunelech
    Napájení a sestava trolejového vedení jsou navrženy tak, aby umožňovaly kontinuitu provozu v případě poruch v tunelech.
    Rekuperační brzdění
    Střídavé napájecí soustavy jsou navrženy k umožnění použití rekuperačního brzdění jako provozní brzdy.
Stejnosměrné napájecí soustavy jsou navrženy tak, aby umožňovaly použití rekuperačního brzdění jako provozní brzdy alespoň výměnou energie s jinými vlaky.

## Slide 19
Ostatní parametry subsystému „Energie“
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
    Opatření pro koordinaci týkající se elektrické ochrany
    Návrh koordinace elektrické ochrany subsystému „Energie“ odpovídá požadavkům normy EN 50388.
    Činnost automatických vypínačů NS při poruše hnacího vozidla.
    Účinky harmonických a dynamické účinky na střídavé soustavy
    Subsystémy „Energie“ a „Kolejová vozidla“ konvenčního železničního systému musí být schopny společně fungovat a nesmí způsobovat problémy rušení, jako např. přepětí a další jevy popsané normě EN 50388.

## Slide 20
Ostatní parametry subsystému „Energie“
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
    Obrys pantografového sběrače
    Žádná část subsystému „Energie“ kromě trolejových vodičů a bočního držáku nesmí zasáhnout do mechanicko-kinematického obrysu pantografového sběrače.
    Mechanicko-kinematický obrys pantografového sběrače pro interoperabilní tratě se stanoví pomocí metod uvedených v příloze E TSI CR ENE a profilu pantografových sběračů definovaných v TSI CR LOC&PAS.

## Slide 21
Ostatní parametry subsystému „Energie“
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
    Úseky pro oddělení fází
    Úseky pro oddělení fází jsou navrženy tak, aby umožnily přejezd vlaků z jednoho úseku do sousedního bez přemostění dvou fází.
    Úseky pro oddělení soustav
    Úseky pro oddělení soustav jsou navrženy tak, aby umožnily vozidlům přejet z jedné soustavy pro dodávku energie do sousední, která používá jinou soustavu pro dodávku energie, bez přemostění obou soustav.

## Slide 22
Ostatní parametry subsystému „Energie“
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
    Ochrana před úrazem elektrickým proudem
    Ochranná opatření týkající se trakčních napájecích stanic a spínacích stanic
    Ochranná opatření týkající se soustavy trolejového vedení
    Ochranná opatření týkající se obvodu zpětného proudu
    Elektrické bezpečnosti trakčních napájecích stanic, soustavy trolejového vedení a funkčnosti obvodu zpětného proudu je dosaženo navržením a realizací podle normy EN 50122-1.

## Slide 23
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
www.cdvuz.cz